## HESAP PLATFORMU
HİDRAFOR DEBİSİ ve HİDRAFOR BASINCLARI HESABI ( MM0 / 2001 / 260 Kuralı )
[10 empty] | Daire veya Büro sayısı ( Sd ) | [27 empty] | 3 | [9 empty] | 1Mekandaki insan sayısı ( Sk ) | [18 empty] | 4
[10 empty] | Bir Mekandaki banyo sayısı ( Sb ) | [27 empty] | 2 | [9 empty] | Kıritik devre basınç kaybı ( Hz ) | [18 empty] | 5
[10 empty] | Bina saçak yüksekliği ( Hh ) | [27 empty] | 3 | [9 empty] | Çalışma zamanı kat sayısı ( Z ) | [18 empty] | 4
| Arget Limidet | [8 empty] | Son katdaki akma basıncı ( Ha ) | [27 empty] | 1 | [9 empty] | Standart eşzaman faktörü ( K ) | [18 empty] | 0.66
( B+Z+1NORM.+ ÇATI KAT ) TASARIMINI AŞMAYAN YAPILAR. ŞEBEKEYE DİREK BAĞLANABİLİR. SU DEPOSU GEREKMEZ
MAHALLİ İDARE, ŞEHİR ŞEBEKE SU BASINCININ YAKLAŞIK 42 Mss = 4,3 bar OLDUĞU HATIRDAN ÇIKARILMAMALIDIR
NÜMERİK DEĞERLER. HESAP PLATFORMU ( 16170 Sait ÇİNİOĞLU- 2003 ) | [66 empty] | HESAPLA
1- BİNA SU DEPOSU KAPASİTESİ HESABI
|  |  | Gerekli su deposu haçmi ∑ Vdepo = | [27 empty] | Sd |  |  | x | Sk |  |  | x | Sb |  |  |  | = | 3 |  |  |  | x | 4 | x | 200 | [5 empty] | = |  | 2400 |  |  |  |  | ≈ |  | 2.4
2- BİNA ŞEBEKE BAĞLANTISI BORU ÇAPI TESPİTİ
[33 empty] | Şebeke bağlantı boru çapı Dø = | [25 empty] | ø 25 mm = 1" İnç
3- BİR SAATLİK TEORİK SU TÜKETİMİ HESABI
[5 empty] | Bir saatlik teorik su tüketimi Q max = | [27 empty] | ∑Vdepo | [7 empty] | x | K |  | = | 2400 |  |  |  |  | x | 0.66 | [5 empty] | = |  | 1584 |  |  |  |  | ≈ |  | 1.584
4- HİDRAFOR POMPA DEBİSİ HESABI
[12 empty] | Santürfüş pompa debisi Q p = | [23 empty] | Q max | [5 empty] | / | Z |  | = |  | 1584 | [5 empty] | / | 0.4 |  |  | = |  | 3960 |  |  |  |  | ≈ |  | 3.96
5- HİDRAFOR POMPA BASINCI HESABI ( Kompresör hava veya mebran azot basıncı )
|  |  | Ph = |  |  | ( | Hh |  | + | Ha |  | + | Hz |  | ) | x | 1.1 |  |  |  | = | ( | 3 |  |  |  | + |  | 1 |  |  | + |  | 0.5 |  |  |  | ) | x | 1.1 |  |  | = |  | 4.95
|  |  | 4.95 | [9 empty] | ≈ |  |  | 0.4851 | [10 empty] | ≈ |  |  | 48541.6305 | [11 empty] | ≈ |  |  | 364.0923 | [10 empty] | ≈ |  |  | 7.0399 |  |  |  |  | ≈ |  | 0.47906
6- HİDRAFOR MİNİMUM ( ALT ) BASINCI HESABI
|  |  | Pmin = |  |  |  |  | [ | ( | Hh |  | + | Ha |  | + | Hz |  | ) | x | 1.1 |  |  |  | ] | + | 3 | = | [ | ( | 3 |  |  |  |  | + |  | 1 |  |  | + |  | 0.5 |  |  |  | ) | x | 1.1 |  | ] | + | 3 |  | = |  | 7.95
|  |  | 7.95 | [9 empty] | ≈ |  |  | 0.7791 | [10 empty] | ≈ |  |  | 77960.8005 | [11 empty] | ≈ |  |  | 584.7543 | [10 empty] | ≈ |  |  | 11.3065 |  |  |  |  | ≈ |  | 0.7694
7- HİDRAFOR MAXİMUM ( ÜST ) BASINCI HESABI
|  |  | Pmax = |  |  |  |  | [ | ( | Hh |  | + | Ha |  | + | Hz |  | ) | x | 1.1 |  |  |  | ] | + | 6 |  | = | [ | ( | 3 |  |  |  |  | + |  | ( |  |  | + |  | 1 |  |  |  | ) | x | 1.1 |  | ] | + | 6 |  |  | = |  | 10.95
|  |  | 10.95 | [9 empty] | ≈ |  |  | 1.0731 | [10 empty] | ≈ |  |  | 107379.9705 | [11 empty] | ≈ |  |  | 805.4163 | [10 empty] | ≈ |  |  | 15.5731 |  |  |  |  | ≈ |  | 1.0597
8- HİDRAFOR MİNİMUM ( ALT ) BASINCI, MAXİMUM ( ÜST ) BASINCI ARALIĞI HESABI
|  |  | ▲P = |  |  |  |  | Pmax - | [5 empty] | Pmin = | [5 empty] | 10.95 | [8 empty] | - |  | 7.95 | [9 empty] | = |  | 3
9- HİDRAFOR TANKI FAYDALI HACMİ HESABI
|  |  | V n = |  |  |  | 0.33 |  |  |  | x Qp |  |  |  | x |  |  |  | Pmax | [5 empty] | + | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.33 |  |  |  | x | 3.96 | [5 empty] | x |  | 10.95 | [7 empty] | + | 1 | [5 empty] | = | 0.17351
[16 empty] | ( | P max |  |  |  |  | - | P min |  |  |  | ) | x | S | [15 empty] | ( | 10.95 |  |  |  |  | - | 7.95 | [5 empty] | ) | x | 30
10- PAKET HİDRAFOR ÜNİTESİ SEÇİMİNDE BAZ ALINACAK DEĞERLER
|  |  | Hidrafor pompa debisi Qp = | [26 empty] | 3960 | [10 empty] | ≥ |  |  | 66 | [10 empty] | TASARIMCI ETİĞİ AÇISINDAN. HERHANGİ BİR MARKA BELİRTİLMEMİŞTİR. UYGULAMA AŞAMASINDA DEĞERLER BAZ ALINARAK. HİDRAFOR SEÇİMİ,ÜRETİCİ FİMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
|  |  | Hidrafor tankı etkin hacmi Vn = | [26 empty] | 0.17351 | [10 empty] | ≥ |  |  | 173.514
|  |  | Hidrafor üst basıncı P max = | [26 empty] | 10.95 | [10 empty] | ≥ |  |  | 1.0742
|  |  | Hidrafor alt basıncı P max = | [26 empty] | 7.95 | [10 empty] | ≥ |  |  | 0.7799
|  |  | Hidrafor mebran basıncı P hava = | [26 empty] | 4.95 | [10 empty] | ≥ |  |  | 0.4851 | [9 empty] | ≥ |  |  | 7.0399 | [5 empty] | ≈ |  | 0.47906
42 mSS ve üstündeki basınca maruz kalan mekan girişlerine.Basınç düşürücü vana ilave edilecektir
|  |  | BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ ŞEMASI | [25 empty] | Kompresör veya Mebran azot ön basıncı | [35 empty] | Emniyet ventili
[30 empty] | 4.95 | [9 empty] | 7.0399 | [8 empty] | 0.4851
HİDRAFOR TEKNİK DEĞERLERİ
Üst basınç
[9 empty] | Qp = | [5 empty] | 66
10.95
[9 empty] | Pmax = | [5 empty] | 10.95 | [12 empty] | ø 25 mm = 1" İnç
3
[9 empty] | Pmin = | [5 empty] | 7.95 | [11 empty] | Dahili şebekeye
M
[6 empty] | ø 25 mm = 1" İnç | [27 empty] | ø 25 mm = 1" İnç | [22 empty] | Faydalı hacim
[8 empty] | Şehir şebekesinden | [55 empty] | Alt basınç
[29 empty] | By-pass | [27 empty] | 0.17351
[52 empty] | ▲P | [11 empty] | 7.95
173.514
[41 empty] | 2 Pompa | [8 empty] | a
Su deposu hacmi
a
2400
boşaltma 3/4"
ø 25 mm = 1" İnç
( B+Z+1NORM.+ ÇATI KAT ) TASARIMINI AŞMAYAN YAPILAR. ŞEBEKEYE DİREK BAĞLANABİLİR. SU DEPOSU GEREKMEZ
Bu proğram KONYA ili belediye mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olup. Telif hakkı yüce TÜRK milletine aitdir.
Sbt
[68 empty] | 1 | 125
[68 empty] | 2 | 200
[68 empty] | 3 | 250
K degeri
[68 empty] | 1 | 0.66 | ø 20 mm = 3/4" İnç | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[71 empty] | 2 | 0.2 | 2 | 1.25 | 5 | 2 | 0.2
[71 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 1.5 | 10 | 3 | 0.3
[68 empty] | 2 | 0.66 | ø 20 mm = 3/4" İnç | 4 | 0.4 | 4 | 1.75 | 15 | 4 | 0.4
[68 empty] | 3 | 0.66 | ø 25 mm = 1" İnç | 5 | 0.5 | 5 | 2 | 20 | 5 | 0.5
[68 empty] | 4 | 0.66 | ø 25 mm = 1" İnç | 6 | 0.6 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 0.6
[68 empty] | 5 | 0.45 | ø 25 mm = 1" İnç | 7 | 0.7 | 7 | 2.5 | 30 | 7 | 0.7
[68 empty] | 6 | 0.45 | ø 25 mm = 1" İnç | 8 | 0.8 | 8 | 2.75 |  | 8
[68 empty] | 7 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 9 | 0.9 | 9 | 3 |  | 9
[68 empty] | 8 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 10 | 1 | 10 | 3.25 |  | 10
[68 empty] | 9 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 11 | 1.1 | 11 | 3.5 |  | 11
[68 empty] | 10 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 12 | 1.2 | 12 | 3.75 |  | 12
[68 empty] | 11 | 0.4 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 13 | 1.3 | 13 | 4 |  | 13
[68 empty] | 12 | 0.4 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 14 | 1.4 | 14 | 4.25 |  | 14
[68 empty] | 13 | 0.4 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 15 | 1.5 | 15 | 4.5 |  | 15
[68 empty] | 14 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 16 | 1.6 | 16 | 4.75 |  | 16
[68 empty] | 15 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 17 | 1.7 | 17 | 5 |  | 17
[68 empty] | 16 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 18 | 1.8 | 18 | 5.25 |  | 18
[68 empty] | 17 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 19 | 1.9 | 19 | 5.5 |  | 19
[68 empty] | 18 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 20 | 2 | 20 | 5.75 |  | 20
[68 empty] | 19 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 21 | 2.1 | 21 | 6 |  | 21
[68 empty] | 20 | 0.4 | ø 50 mm = 2" İnç | 22 | 2.2 | 22 | 6.25 |  | 22
[68 empty] | 21 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 23 | 2.3 | 23 | 6.5 |  | 23
[68 empty] | 22 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 24 | 2.4 | 24 | 6.75 |  | 24
[68 empty] | 23 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 25 | 2.5 | 25 | 7 |  | 25
[68 empty] | 24 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 26 | 2.6 | 26 | 7.25
[68 empty] | 25 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 27 | 2.7 | 27 | 7.5
[68 empty] | 26 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 28 | 2.8 | 28 | 7.75
[68 empty] | 27 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 29 | 2.9 | 29 | 8
[68 empty] | 28 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 30 | 3 | 30 | 8.25
[68 empty] | 29 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 31 | 3.1 | 31 | 8.5
[68 empty] | 30 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 32 | 3.2 | 32 | 8.75
[68 empty] | 31 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 33 | 3.3 | 33 | 9
[68 empty] | 32 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 34 | 3.4 | 34 | 9.25
[68 empty] | 33 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 35 | 3.5 | 35 | 9.5
[68 empty] | 34 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 36 | 3.6 | 36 | 9.75
[68 empty] | 35 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 37 | 3.7 | 37 | 10
[68 empty] | 36 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 38 | 3.8 | 38 | 10.25
[68 empty] | 37 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 39 | 3.9 | 39 | 10.5
[68 empty] | 38 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 40 | 4 | 40 | 10.75
[68 empty] | 39 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 41 | 4.1 | 41 | 11
[68 empty] | 40 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 42 | 4.2 | 42 | 11.25
[68 empty] | 41 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 43 | 4.3 | 43 | 11.5
[68 empty] | 42 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 44 | 4.4 | 44 | 11.75
[68 empty] | 43 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 45 | 4.5 | 45 | 12
[68 empty] | 44 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 46 | 4.6 | 46 | 12.25
[68 empty] | 45 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 47 | 4.7 | 47 | 12.5
[68 empty] | 46 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 48 | 4.8 | 48 | 12.75
[68 empty] | 47 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 49 | 4.9 | 49 | 13
[68 empty] | 48 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 50 | 5 | 50 | 13.25
[68 empty] | 49 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 51 | 5.1 | 51 | 13.5
[68 empty] | 50 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 52 | 5.2 | 52 | 13.75
[68 empty] | 51 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 53 | 5.3 | 53 | 14
[68 empty] | 52 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 54 | 5.4 | 54 | 14.25
[68 empty] | 53 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 55 | 5.5 | 55 | 14.5
[68 empty] | 54 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 56 | 5.6 | 56 | 14.75
[68 empty] | 55 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 57 | 5.7 | 57 | 15
[68 empty] | 56 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 58 | 5.8 | 58 | 15.25
[68 empty] | 57 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 59 | 5.9 | 59 | 15.5
[68 empty] | 58 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 60 | 6 | 60 | 15.75
[68 empty] | 59 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 61 | 6.1 | 61 | 16
[68 empty] | 60 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 62 | 6.2 | 62 | 16.25
[68 empty] | 61 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 63 | 6.3 | 63 | 16.5
[68 empty] | 62 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 64 | 6.4 | 64 | 16.75
[68 empty] | 63 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 65 | 6.5 | 65 | 17
[68 empty] | 64 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 66 | 6.6 | 66 | 17.25
[68 empty] | 65 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 67 | 6.7 | 67 | 17.5
[68 empty] | 66 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 68 | 6.8 | 68 | 17.75
[68 empty] | 67 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 69 | 6.9 | 69 | 18
[68 empty] | 68 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 70 | 7 | 70 | 18.25
[68 empty] | 69 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 71 | 7.1 | 71 | 18.5
[68 empty] | 70 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 72 | 7.2 | 72 | 18.75
[68 empty] | 71 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 73 | 7.3 | 73 | 19
[68 empty] | 72 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 74 | 7.4 | 74 | 19.25
[68 empty] | 73 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 75 | 7.5 | 75 | 19.5
[68 empty] | 74 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 76 | 7.6 | 76 | 19.75
[68 empty] | 75 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 77 | 7.7 | 77 | 20
[68 empty] | 76 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 78 | 7.8 | 78 | 20.25
[68 empty] | 77 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 79 | 7.9 | 79 | 20.5
[68 empty] | 78 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 80 | 8 | 80 | 20.75
[68 empty] | 79 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 81 | 8.1 | 81 | 21
[68 empty] | 80 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 82 | 8.2 | 82 | 21.25
[68 empty] | 81 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 83 | 8.3 | 83 | 21.5
[68 empty] | 82 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 84 | 8.4 | 84 | 21.75
[68 empty] | 83 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 85 | 8.5 | 85 | 22
[68 empty] | 84 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 86 | 8.6 | 86 | 22.25
[68 empty] | 85 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 87 | 8.7 | 87 | 22.5
[68 empty] | 86 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 88 | 8.8 | 88 | 22.75
[68 empty] | 87 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 89 | 8.9 | 89 | 23
[68 empty] | 88 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 90 | 9 | 90 | 23.25
[68 empty] | 89 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 91 | 9.1 | 91 | 23.5
[68 empty] | 90 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 92 | 9.2 | 92 | 23.75
[68 empty] | 91 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 93 | 9.3 | 93 | 24
[68 empty] | 92 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 94 | 9.4 | 94 | 24.25
[68 empty] | 93 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 95 | 9.5 | 95 | 24.5
[68 empty] | 94 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 96 | 9.6 | 96 | 24.75
[68 empty] | 95 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 97 | 9.7 | 97 | 25
[68 empty] | 96 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 98 | 9.8 | 98 | 25.25
[68 empty] | 97 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 99 | 9.9 | 99 | 25.5
[68 empty] | 98 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 100 | 10 | 100 | 25.75
[68 empty] | 99 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 100 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 101 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 102 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 103 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 104 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 105 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 106 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 107 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 108 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 109 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 110 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 111 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 112 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 113 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 114 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 115 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 116 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 117 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 118 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 119 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 120 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 121 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 122 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 123 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 124 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 125 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 126 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 127 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 128 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 129 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 130 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 131 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 132 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 133 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 134 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 135 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 136 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 137 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 138 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 139 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 140 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 141 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 142 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 143 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 144 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 145 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 146 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 147 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 148 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 149 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 150 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 151 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 152 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 153 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 154 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 155 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 156 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 157 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 158 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 159 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 160 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 161 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 162 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 163 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 164 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 165 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 166 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 167 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 168 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 169 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 170 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 171 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 172 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 173 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 174 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 175 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 176 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 177 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 178 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 179 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 180 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 181 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 182 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 183 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 184 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 185 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 186 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 187 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 188 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 189 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 190 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 191 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 192 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 193 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 194 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 195 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 196 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 197 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 198 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 199 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 200 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[68 empty] | 201 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
Mebran

## BASKI PLATFORMU
HİDRAFOR DEBİSİ ve HİDRAFOR BASINCLARI HESABI ( MM0 / 2001 / 260 Kuralı )
[12 empty] | Daire veya Büro sayısı ( Sd ) | [27 empty] | 3 | [9 empty] | 1Mekandaki insan sayısı ( Sk ) | [18 empty] | 4
[12 empty] | Bir Mekandaki banyo sayısı ( Sb ) | [27 empty] | 2 | [9 empty] | Kıritik devre basınç kaybı ( Hz ) | [18 empty] | 0.5
[12 empty] | Bina saçak yüksekliği ( Hh ) | [27 empty] | 3 | [9 empty] | Çalışma zamanı kat sayısı ( Z ) | [18 empty] | 0.4
| Arget Limidet | [10 empty] | Son katdaki akma basıncı ( Ha ) | [27 empty] | 1 | [9 empty] | Standart eşzaman faktörü ( K ) | [18 empty] | 0.66
( B+Z+1NORM.+ ÇATI KAT ) TASARIMINI AŞMAYAN YAPILAR. ŞEBEKEYE DİREK BAĞLANABİLİR. SU DEPOSU GEREKMEZ
MAHALLİ İDARE, ŞEHİR ŞEBEKE SU BASINCININ YAKLAŞIK 42 Mss = 4,3 bar OLDUĞU HATIRDAN ÇIKARILMAMALIDIR
NÜMERİK DEĞERLER. HESAP PLATFORMU ( 16170 Sait ÇİNİOĞLU- 2003 )
1- BİNA SU DEPOSU KAPASİTESİ HESABI
|  |  |  | Gerekli su deposu haçmi ∑ Vdepo = | [29 empty] | Sd |  | x | Sk |  |  | x | Sb |  |  |  | = | 3 |  |  |  | x | 4 | x | 200 | [5 empty] | = |  | 2400 |  |  |  |  | ≈ |  | 2.4
2- BİNA ŞEBEKE BAĞLANTISI BORU ÇAPI TESPİTİ
[35 empty] | Şebeke bağlantı boru çapı Dø = | [25 empty] | ø 25 mm = 1" İnç
3- BİR SAATLİK TEORİK SU TÜKETİMİ HESABI
[7 empty] | Bir saatlik teorik su tüketimi Q max = | [27 empty] | ∑Vdepo | [7 empty] | x | K |  | = | 2400 |  |  |  |  | x | 0.66 | [5 empty] | = |  | 1584 |  |  |  |  | ≈ |  | 1.584
4- HİDRAFOR POMPA DEBİSİ HESABI
[14 empty] | Santürfüş pompa debisi Q p = | [23 empty] | Q max | [5 empty] | / | Z |  | = |  | 1584 | [5 empty] | / | 0.4 |  |  | = |  | 3960 |  |  |  |  | ≈ |  | 3.96
5- HİDRAFOR POMPA BASINCI HESABI ( Kompresör hava veya mebran azot basıncı )
[5 empty] | Phava = | [6 empty] | ( | Hh |  | + | Ha |  | + | Hz |  | ) | x | 1.1 |  |  |  | = | ( | 3 |  |  |  |  | + | 1 |  |  | + |  | 0.5 |  |  |  | ) | x | 1.1 |  |  | = |  | 4.95
|  |  |  | 4.95 | [10 empty] | ≈ |  |  | 0.6 | [11 empty] | ≈ |  |  | 48541.6305 | [10 empty] | ≈ |  |  | 364.0923 | [10 empty] | ≈ |  |  | 7.0399 |  |  |  |  | ≈ |  | 0.47906
6- HİDRAFOR MİNİMUM ( ALT ) BASINCI HESABI
|  |  |  | Pmin = | [5 empty] | [ | ( | Hh |  | + | Ha |  | + | Hz |  | ) | x | 1.1 |  |  |  | ] | + | 3 |  | = | [ | ( | 3 |  |  |  | + |  | 1 |  |  | + |  | 0.5 |  |  |  | ) | x | 1.1 |  | ] | + | 3 |  | = |  | 7.95
|  |  |  | 7.95 | [10 empty] | ≈ |  |  | 0.9 | [11 empty] | ≈ |  |  | 77960.8005 | [10 empty] | ≈ |  |  | 584.7543 | [10 empty] | ≈ |  |  | 11.3065 |  |  |  |  | ≈ |  | 0.7694
7- HİDRAFOR MAXİMUM ( ÜST ) BASINCI HESABI
|  |  |  | Pmax = | [5 empty] | [ | ( | Hh |  | + | Ha |  | + | Hz |  | ) | x | 1.1 |  |  |  | ] | + | 6 |  |  | = | [ | ( | 3 |  |  |  | + |  | ( |  |  | + |  | 1 |  |  |  | ) | x | 1.1 |  | ] | + | 6 |  |  | = |  | 10.95
|  |  |  | 10.95 | [10 empty] | ≈ |  |  | 1.2 | [11 empty] | ≈ |  |  | 107379.9705 | [10 empty] | ≈ |  |  | 805.4163 | [10 empty] | ≈ |  |  | 15.5731 |  |  |  |  | ≈ |  | 1.0597
8- HİDRAFOR MİNİMUM ( ALT ) BASINCI, MAXİMUM ( ÜST ) BASINCI ARALIĞI HESABI
|  |  |  | ▲P = | [5 empty] | Pmax - | [5 empty] | Pmin = | [5 empty] | 10.95 | [9 empty] | - |  | 7.95 | [8 empty] | = |  | 3
9- HİDRAFOR TANKI FAYDALI HACMİ HESABI
|  |  |  | V n = |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | x Qp |  |  |  | x |  |  |  | Pmax | [5 empty] | + | 1 | [5 empty] | = | 0.33 |  |  |  | x | 3.96 | [5 empty] | x |  | 10.95 | [7 empty] | + | 1 | [5 empty] | = | 0.17351
[18 empty] | ( | P max |  |  |  |  | - | P min |  |  |  |  | ) | x | S | [14 empty] | ( | 10.95 |  |  |  |  | - | 7.95 | [5 empty] | ) | x | 30
10- PAKET HİDRAFOR ÜNİTESİ SEÇİMİNDE BAZ ALINACAK DEĞERLER
|  |  |  | Hidrafor pompa debisi Qp = | [28 empty] | 3960 | [9 empty] | ≥ |  |  | 66 | [10 empty] | TASARIMCI ETİĞİ AÇISINDAN. HERHANGİ BİR MARKA BELİRTİLMEMİŞTİR. UYGULAMA AŞAMASINDA DEĞERLER BAZ ALINARAK. HİDRAFOR SEÇİMİ,ÜRETİCİ FİMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
|  |  |  | Hidrafor tankı etkin hacmi Vn = | [28 empty] | 0.17351 | [9 empty] | ≥ |  |  | 173.514
|  |  |  | Hidrafor üst basıncı P max = | [28 empty] | 10.95 | [9 empty] | ≥ |  |  | 1.2
|  |  |  | Hidrafor alt basıncı P max = | [28 empty] | 7.95 | [9 empty] | ≥ |  |  | 0.9
|  |  |  | Hidrafor mebran basıncı P hava = | [28 empty] | 4.95 | [9 empty] | ≥ |  |  | 0.6 | [9 empty] | ≥ |  |  | 7.0399 | [5 empty] | ≈ |  | 0.47906
42 mSS ve üstündeki basınca maruz kalan mekan girişlerine. Basınç düşürücü vana ilave edilecektir
|  |  | BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ ŞEMASI | [28 empty] | Kompresör veya Mebran azot ön basıncı | [34 empty] | Emniyet ventili
[33 empty] | 4.95 | [8 empty] | 7.0399 | [8 empty] | 0.6
HİDRAFOR TEKNİK DEĞERLERİ
Üst basınç
[11 empty] | Qp = | [5 empty] | 66
10.95
[11 empty] | Pmax = | [5 empty] | 10.95 | [13 empty] | ø 25 mm = 1" İnç
3
[11 empty] | Pmin = | [5 empty] | 7.95 | [12 empty] | Dahili şebekeye
M
[8 empty] | ø 25 mm = 1" İnç | [27 empty] | ø 25 mm = 1" İnç | [22 empty] | Faydalı hacim
[10 empty] | Şehir şebekesinden | [55 empty] | Alt basınç
[32 empty] | By-pass | [26 empty] | 0.17351 | [10 empty] | 400
[54 empty] | ▲P | [11 empty] | 7.95
173.514
[43 empty] | 2 Pompa | [8 empty] | a
Su deposu hacmi
a
2400
boşaltma 3/4"
ø 25 mm = 1" İnç
MAHALLİ İDARE, ŞEHİR ŞEBEKE SU BASINCININ YAKLAŞIK 42 Mss = 4,3 bar OLDUĞU HATIRDAN ÇIKARILMAMALIDIR
( B+Z+1NORM.+ ÇATI KAT ) TASARIMINI AŞMAYAN YAPILAR. ŞEBEKEYE DİREK BAĞLANABİLİR. SU DEPOSU GEREKMEZ
Bu proğram KONYA ili belediye mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olup. Telif hakkı yüce TÜRK milletine aitdir.
Sbt
[71 empty] | 1 | 125
[71 empty] | 2 | 200
[71 empty] | 3 | 250
K degeri
[71 empty] | 1 | 0.66 | ø 20 mm = 3/4" İnç | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[74 empty] | 2 | 0.2 | 2 | 1.25 | 5 | 2 | 0.2
[74 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 1.5 | 10 | 3 | 0.3
[71 empty] | 2 | 0.66 | ø 20 mm = 3/4" İnç | 4 | 0.4 | 4 | 1.75 | 15 | 4 | 0.4
[71 empty] | 3 | 0.66 | ø 25 mm = 1" İnç | 5 | 0.5 | 5 | 2 | 20 | 5 | 0.5
[71 empty] | 4 | 0.66 | ø 25 mm = 1" İnç | 6 | 0.6 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 0.6
[71 empty] | 5 | 0.45 | ø 25 mm = 1" İnç | 7 | 0.7 | 7 | 2.5 | 30 | 7 | 0.7
[71 empty] | 6 | 0.45 | ø 25 mm = 1" İnç | 8 | 0.8 | 8 | 2.75 |  | 8
[71 empty] | 7 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 9 | 0.9 | 9 | 3 |  | 9
[71 empty] | 8 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 10 | 1 | 10 | 3.25 |  | 10
[71 empty] | 9 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 11 | 1.1 | 11 | 3.5 |  | 11
[71 empty] | 10 | 0.45 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 12 | 1.2 | 12 | 3.75 |  | 12
[71 empty] | 11 | 0.4 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 13 | 1.3 | 13 | 4 |  | 13
[71 empty] | 12 | 0.4 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 14 | 1.4 | 14 | 4.25 |  | 14
[71 empty] | 13 | 0.4 | ø 32 mm = 1 1/4" İnç | 15 | 1.5 | 15 | 4.5 |  | 15
[71 empty] | 14 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 16 | 1.6 | 16 | 4.75 |  | 16
[71 empty] | 15 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 17 | 1.7 | 17 | 5 |  | 17
[71 empty] | 16 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 18 | 1.8 | 18 | 5.25 |  | 18
[71 empty] | 17 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 19 | 1.9 | 19 | 5.5 |  | 19
[71 empty] | 18 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 20 | 2 | 20 | 5.75 |  | 20
[71 empty] | 19 | 0.4 | ø 40 mm = 1 1/2" İnç | 21 | 2.1 | 21 | 6 |  | 21
[71 empty] | 20 | 0.4 | ø 50 mm = 2" İnç | 22 | 2.2 | 22 | 6.25 |  | 22
[71 empty] | 21 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 23 | 2.3 | 23 | 6.5 |  | 23
[71 empty] | 22 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 24 | 2.4 | 24 | 6.75 |  | 24
[71 empty] | 23 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 25 | 2.5 | 25 | 7 |  | 25
[71 empty] | 24 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 26 | 2.6 | 26 | 7.25
[71 empty] | 25 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 27 | 2.7 | 27 | 7.5
[71 empty] | 26 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 28 | 2.8 | 28 | 7.75
[71 empty] | 27 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 29 | 2.9 | 29 | 8
[71 empty] | 28 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 30 | 3 | 30 | 8.25
[71 empty] | 29 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 31 | 3.1 | 31 | 8.5
[71 empty] | 30 | 0.35 | ø 50 mm = 2" İnç | 32 | 3.2 | 32 | 8.75
[71 empty] | 31 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 33 | 3.3 | 33 | 9
[71 empty] | 32 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 34 | 3.4 | 34 | 9.25
[71 empty] | 33 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 35 | 3.5 | 35 | 9.5
[71 empty] | 34 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 36 | 3.6 | 36 | 9.75
[71 empty] | 35 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 37 | 3.7 | 37 | 10
[71 empty] | 36 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 38 | 3.8 | 38 | 10.25
[71 empty] | 37 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 39 | 3.9 | 39 | 10.5
[71 empty] | 38 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 40 | 4 | 40 | 10.75
[71 empty] | 39 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 41 | 4.1 | 41 | 11
[71 empty] | 40 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 42 | 4.2 | 42 | 11.25
[71 empty] | 41 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 43 | 4.3 | 43 | 11.5
[71 empty] | 42 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 44 | 4.4 | 44 | 11.75
[71 empty] | 43 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 45 | 4.5 | 45 | 12
[71 empty] | 44 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 46 | 4.6 | 46 | 12.25
[71 empty] | 45 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 47 | 4.7 | 47 | 12.5
[71 empty] | 46 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 48 | 4.8 | 48 | 12.75
[71 empty] | 47 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 49 | 4.9 | 49 | 13
[71 empty] | 48 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 50 | 5 | 50 | 13.25
[71 empty] | 49 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 51 | 5.1 | 51 | 13.5
[71 empty] | 50 | 0.35 | Belediye ile anlaşmalı | 52 | 5.2 | 52 | 13.75
[71 empty] | 51 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 53 | 5.3 | 53 | 14
[71 empty] | 52 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 54 | 5.4 | 54 | 14.25
[71 empty] | 53 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 55 | 5.5 | 55 | 14.5
[71 empty] | 54 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 56 | 5.6 | 56 | 14.75
[71 empty] | 55 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 57 | 5.7 | 57 | 15
[71 empty] | 56 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 58 | 5.8 | 58 | 15.25
[71 empty] | 57 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 59 | 5.9 | 59 | 15.5
[71 empty] | 58 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 60 | 6 | 60 | 15.75
[71 empty] | 59 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 61 | 6.1 | 61 | 16
[71 empty] | 60 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 62 | 6.2 | 62 | 16.25
[71 empty] | 61 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 63 | 6.3 | 63 | 16.5
[71 empty] | 62 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 64 | 6.4 | 64 | 16.75
[71 empty] | 63 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 65 | 6.5 | 65 | 17
[71 empty] | 64 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 66 | 6.6 | 66 | 17.25
[71 empty] | 65 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 67 | 6.7 | 67 | 17.5
[71 empty] | 66 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 68 | 6.8 | 68 | 17.75
[71 empty] | 67 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 69 | 6.9 | 69 | 18
[71 empty] | 68 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 70 | 7 | 70 | 18.25
[71 empty] | 69 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 71 | 7.1 | 71 | 18.5
[71 empty] | 70 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 72 | 7.2 | 72 | 18.75
[71 empty] | 71 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 73 | 7.3 | 73 | 19
[71 empty] | 72 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 74 | 7.4 | 74 | 19.25
[71 empty] | 73 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 75 | 7.5 | 75 | 19.5
[71 empty] | 74 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 76 | 7.6 | 76 | 19.75
[71 empty] | 75 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 77 | 7.7 | 77 | 20
[71 empty] | 76 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 78 | 7.8 | 78 | 20.25
[71 empty] | 77 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 79 | 7.9 | 79 | 20.5
[71 empty] | 78 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 80 | 8 | 80 | 20.75
[71 empty] | 79 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 81 | 8.1 | 81 | 21
[71 empty] | 80 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 82 | 8.2 | 82 | 21.25
[71 empty] | 81 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 83 | 8.3 | 83 | 21.5
[71 empty] | 82 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 84 | 8.4 | 84 | 21.75
[71 empty] | 83 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 85 | 8.5 | 85 | 22
[71 empty] | 84 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 86 | 8.6 | 86 | 22.25
[71 empty] | 85 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 87 | 8.7 | 87 | 22.5
[71 empty] | 86 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 88 | 8.8 | 88 | 22.75
[71 empty] | 87 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 89 | 8.9 | 89 | 23
[71 empty] | 88 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 90 | 9 | 90 | 23.25
[71 empty] | 89 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 91 | 9.1 | 91 | 23.5
[71 empty] | 90 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 92 | 9.2 | 92 | 23.75
[71 empty] | 91 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 93 | 9.3 | 93 | 24
[71 empty] | 92 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 94 | 9.4 | 94 | 24.25
[71 empty] | 93 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 95 | 9.5 | 95 | 24.5
[71 empty] | 94 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 96 | 9.6 | 96 | 24.75
[71 empty] | 95 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 97 | 9.7 | 97 | 25
[71 empty] | 96 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 98 | 9.8 | 98 | 25.25
[71 empty] | 97 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 99 | 9.9 | 99 | 25.5
[71 empty] | 98 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı | 100 | 10 | 100 | 25.75
[71 empty] | 99 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 100 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 101 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 102 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 103 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 104 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 105 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 106 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 107 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 108 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 109 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 110 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 111 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 112 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 113 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 114 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 115 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 116 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 117 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 118 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 119 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 120 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 121 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 122 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 123 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 124 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 125 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 126 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 127 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 128 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 129 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 130 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 131 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 132 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 133 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 134 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 135 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 136 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 137 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 138 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 139 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 140 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 141 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 142 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 143 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 144 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 145 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 146 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 147 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 148 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 149 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 150 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 151 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 152 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 153 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 154 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 155 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 156 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 157 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 158 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 159 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 160 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 161 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 162 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 163 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 164 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 165 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 166 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 167 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 168 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 169 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 170 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 171 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 172 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 173 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 174 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 175 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 176 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 177 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 178 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 179 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 180 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 181 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 182 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 183 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 184 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 185 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 186 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 187 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 188 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 189 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 190 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 191 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 192 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 193 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 194 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 195 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 196 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 197 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 198 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 199 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 200 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
[71 empty] | 201 | 0.3 | Belediye ile anlaşmalı
Mebran